Инструкция по нанесению жидких изоляционных покрытий Астратек

АСТРАТЕК® - жидкое изоляционное покрытие, состоящее из керамических микросфер с разреженным вакуумом, которые находятся в виде суспензии в композиции из смеси латекса с акриловыми полимерами. Эта комбинация после высыхания делает материал лёгким, гибким, растяжимым с хорошей прилипаемостью к поверхностям.

БОИТСЯ ЗАМОРАЖИВАНИЯ!!!

Хорошо ложится на все типы поверхности: металл, дерево, пластик, стекло, бетон, кирпич и т.д. Изоляционные работы можно проводить на поверхностях с температурой от +10 до +150 °С.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Изолируемую поверхность очистить от грязи, ржавчины и старой краски (которая плохо держится на поверхности) металлическими щётками.

Для химической обработки поверхности использовать преобразователь ржавчины. Работы проводить согласно, прилагаемой к преобразователю, инструкции.

Работая с преобразователем ржавчины «Ликфор», слой ржавчины толщиной меньше 0,1 мм обрабатывается один раз разбавленным «Ликфором» (от 1:2 до 1:4). Места с наличием большого слоя ржавчины (более 0,1 мм), после механического удаления ржавчины, смачивают «Ликфором» разведённым в пропорции 1:1 и через 15 - 20 минут размягчённый слой ржавчины удаляют. Затем повторно смачивают поверхность.

После высыхания «Ликфор» образует однородную прочную плёнку чёрного или серого цвета (допускается наличие белого налёта). После высыхания подозрительные места можно зачистить шкуркой. Если преобразование прошло, то в пыли от зачистки шкуркой не должно быть коричневых частиц. Через 2-3 часа после высыхания «Ликфора» можно приступать к нанесению грунтовки.

Участки поверхности покрытые жировой смазкой обезжирить водно-мыльным раствором. Вместо мыла можно использовать пасту «Пальмира» или другое моющее средство.

ПОДГОТОВКА ИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ

АСТРАТЕК® - не краска, а изоляционное покрытие. Нельзя использовать высокие скорости при перемешивании, т.к. это приведёт к разрушению керамических и силиконовых шариков, и получится обычная краска.

Рекомендуемый порядок перемешивания при использовании дрели с переменой скоростью до 300 об/мин. и снабжённой лопастью:

1. Снять крышку с ведра.

2. Разрушить образовавшуюся корку осторожно погружая и поднимая перемешивающую лопасть, чтобы жидкость покрыла корку.

3. Продолжая вертикальные перемещения лопасти так, чтобы погрузить загустевшую часть в жидкость, включить дрель и медленно начать вращать лопасть, смешивая сгустки с жидкостью (чтобы ведро не вращалось нужно его придерживать ступнями и коленями).

4. Используя не более 1/2 мощности дрели, перемешивать, пока продукт не станет похож на сливки.

5. Перелить перемешанный продукт в чистое ведро через фильтр и, если потребуется ускорить протекание, использовав мягкую кисть.

НАНЕСЕНИЕ ИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ РАСПЫЛИТЕЛЕМ

ПОДГОТОВКА РАСПЫЛИТЕЛЯ К РАБОТЕ

Через распылитель предварительно пропускается чистая вода (2 литра), затем шланг переносится в ведро с АСТРАТЕК®. Когда вода кончится и пойдёт АСТРАТЕК®, распылитель направить в ведро с материалом. Материал и оборудование готовы к нанесению.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ

Поверхность площадью до 100 м2 можно обработать с помощью распылителя с давлением воздуха 4-5 атмосфер.

Поверхность с большей площадью лучше обрабатывать с использованием безвоздушного разбрызгивающего устройства с мощностью насоса порядка 200 атм. И производительностью 4,5 л/мин.

Слой толщиной 0,4 мм (толщина оптической плотности) получается при трёх проходах распылителя. Наносить следующий слой можно только после полного высыхания предыдущего слоя - примерно через 24 часа при комнатной температуре. При нанесении покрытия на поверхность с температурой более 90 °С, для лучшего прилипания рекомендуется при нанесении первых одного - двух слоёв разбавить материал водой из расчёта не более 50 мл на 1 литр продукта.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ КИСТЬЮ

НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ НА ПОВЕРХНОСТЬ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ДО 90 °С

Грунтовка наносится на сухую и чистую поверхность. Грунтовка поверхности производится тем же материалом АСТРАТЕК®, только разбавленным водой.

- Размешанный и процеженный материал наливают в небольшие ёмкости (0,5 - 0,8 литра для удобства работы) и понемногу добавляя туда воду, доводят до рабочей консистенции.

- Нанесение кисточкой производится короткими и быстрыми движениями руки в одном направлении.

- При таком нанесении толщина нанесённого слоя получается равной примерно 0,1 мм.

- Время полного высыхания грунтовки 12 часов.

- По окончании работы промыть кисть.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ДО 90 °С

Перед нанесением поверхность протирается, она должна быть сухой и чистой. Каждый раз перед тем, как наливать процеженный материал из ведра в ёмкость 0,5 - 0,8 литра, необходимо тщательно перемешивать его в ведре. Материал наносится короткими, быстрыми движениями руки. При этом толщина наносимого слоя получается равной 0,15-0,2 мм. При отклонении от нормальных условий нанесения АСТРАТЕК® (повышенная температура, сильный ветер, повышенная влажность и т.д.). Возможны колебания толщины наносимого слоя.

- Время полного высыхания такого слоя 20 - 24 часа.

- Время подсыхания слоя до состояния, когда дождь не размывает слой, зависит от температуры и влажности наружного воздуха, и колеблется от 30 минут до 2 часов.

- После окончания работы промыть кисть.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА ПОВЕРХНОСТЬ С ТЕМПЕРАТУРОЙ СВЫШЕ 90 °С

При нанесении материала на поверхность с температурой свыше 90 °С, материал закипает и очень быстро «схватывается», поэтому материал необходимо разбавить водой. Чем горячее поверхность нанесения, тем сильнее материал разбавляется.

- Разбавленный материал наносится быстрыми короткими движениями, при таком нанесении слой будет очень тонким.

- Время высыхания каждого такого слоя не менее 1 часа. Такие слои наносятся до тех пор, пока наносимый материал не перестанет кипеть на поверхности.

- После этого дают высохнуть 20 - 24 часа.

- Затем материал наносится не разбавленным. Толщина такого слоя будет равна 0,15 - 0,2 мм.

- Время полного высыхания каждого такого слоя 20 - 24 часа.

- По окончании работ промыть кисть.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С АСТРАТЕК®

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

При нормальных условиях продукт безопасен. Если помещение хорошо проветривается или работы проводятся вне помещения - респираторы не требуются. В помещении без вентиляции - использовать стандартные респираторы.

Для защиты глаз применять защитные очки. Для промывания глаз должен быть доступ к проточной воде. Для защиты кожи применять защитные перчатки и одежду. Перед повторным использованием одежду стирать.

КРИТИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ

При попадании продукта в глаза - немедленно промыть глаза проточной водой в течение 15 минут. Если раздражение сохраняется - проконсультироваться с врачом. При попадании на кожу - промыть водой с мылом. Загрязнённую одежду выстирать при повторном использовании.

При попадании в органы дыхания выйти на свежий воздух, если не наступит облегчение обратиться к врачу.

Продукт в жидком состоянии не воспламеняется. При возгорании конструкций и сооружений, на которые нанесено покрытие, при тушении использовать воду, пену, сухие химические препараты и углекислый газ.

В случае пролива продукта использовать любой впитывающий материал типа песка, грунта, опилок и т.п.